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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




от  03.08.2017  №  913
г. Краснотурьинск
	
О проверке готовности жилищного фонда и  объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2018 годов

   В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в  Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Федерального закона      от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013, зарегистрированном 
в Министерстве юстиции Российской Федерации от 24.04.2013 № 28269, статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения энергоснабжением населения городского округа Краснотурьинск и контроля предоставления населению городского округа Краснотурьинск своевременных и качественных услуг по теплоснабжению, с целью проведения проверки готовности жилищного фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск, 
к отопительному сезону 2017-2018 года Администрация (исполнительно-распределительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Проверить готовность жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону 2017-2018 годов  в период с 07.08.2017 по 08.09.2017.
  2. Утвердить состав комиссии по проверке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2018 годов (приложение № 1).
  3. Утвердить список теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии всех форм собственности, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов (приложение № 2).
  4. Комиссии по проверке  готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2017 годов осуществить проверку
  4.1. Состояния готовности эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб на объектах жилищно-коммунального хозяйства и котельных, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, к работе 
в осенне-зимний период.
  4.2. Наличия нормативных и резервных запасов  топлива на источниках тепловой энергии.
  4.3. Выполнения плана мероприятий по подготовке систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения городского округа Краснотурьинск 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденного постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 
от 14.06.2017  №  671 «О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и  инженерных коммуникаций городского округа Краснотурьинск к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018  годов».
   5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, имеющих на балансе объекты жизнеобеспечения населения и котельные:  Филиала «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(В.В. Казачков), открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (М.В. Калинин), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (С.А. Поспелов), Федерального казенного учреждения «Исправительная  колония № 16» главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(В.Д. Горькин) создать комиссию по предприятию для проверки готовности тепло- энергоустановок к работе в осенне-зимний период с включением 
в состав комиссии представителей Администрации городского округа Краснотурьинск и, по согласованию, представителей Краснотурьинского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  6. Предоставить руководителям организаций, учреждений жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, имеющих на балансе объекты жизнеобеспечения населения и котельные:  Филиала «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(В.В. Казачков), открытого акционерного общества «Богословское рудоуправление» (М.В. Калинин), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (С.А. Поспелов), Федерального казенного учреждения  «Исправительная  колония № 16» главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(В.Д. Горькин) документы для достижения цели проверки
  6.1.  Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении от 27.07.2010 № 190-ФЗ.
  6.2. График тепловых нагрузок, поддержания температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.
  6.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
  6.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
  6.5.  Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно 
  6.5.1.  укомплектованность указанных служб персоналом;
  6.5.2. обеспеченность персонала средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
  6.6.  Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
  6.7.  Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии.
  6.8.  Об обеспечении качества теплоносителей.
  6.9. Об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
  6.10. Об обеспечении  проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы 
и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом 
о теплоснабжении.
  6.11. Об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно
  6.11.1. готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
  6.11.2.   соблюдение водно-химического режима;
  6.11.3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
  6.11.4. утвержденные графики ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
  6.11.5. расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
  6.11.6. порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
  6.11.7.  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
  6.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе 
в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
  6.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей 
и     источников тепловой энергии;
  6.11.10. договоры поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
  6.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
  6.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
  6.14.  Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
  6.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
  6.16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт 
с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил от 08.08.2012 № 808-пп.
  7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо 
от формы собственности, имеющим на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социального, культурного, бытового назначения,     а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры, обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе подписания с энергоснабжающими организациями соглашений 
о реструктуризации задолженности по оплате коммунальных услуг.
  8. Предоставить руководителям предприятий и организаций независимо 
от формы собственности, имеющим на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социального, культурного, бытового назначения,     а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры документы для достижения цели проверки
  8.1. Об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
  8.2. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок  (приложение № 5) к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск «О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону 2017-2018 годов»;
  8.3.   Инструкция по эксплуатации индивидуального теплового пункта 
и системы отопления  (приложение № 6) к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск «О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону 2017-2018 годов».
  8.4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения  (приложение № 7) к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск «О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону 2017-2018 годов».
  8.5. Акт состояния тепловых сетей потребителя (приложение № 8) 
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск 
«О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону 2017-2018 годов».
  8.6. Акт осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)  (приложение № 9 к настоящему постановлению).  
[bookmark: Par41]  8.7. Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплового узла, пункта (приложение № 10 к настоящему постановлению).
           8.8.  Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов (приложение № 11 к настоящему постановлению). 
          8.9. Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления
(приложение № 12 к настоящему постановлению). 
  8.10. Паспорт теплового пункта (приложение № 13 к настоящему постановлению).
  8.11. Акт проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений 
с водопроводом и канализацией (приложение № 14 к настоящему постановлению). 
[bookmark: Par46]  8.12. Акт гидравлических испытаний абонентского оборудования  (приложение № 15 к настоящему постановлению).  
[bookmark: Par47]  8.13. Акт установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора  (приложение № 16 к настоящему постановлению).  
  8.14. Об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
  8.15.  Удостоверение (приложение № 17 к настоящему постановлению).  
[bookmark: Par50]  8.16.  Испытания внутренней системы отопления здания (приложение 
№ 18 к настоящему постановлению).  
  8.17. Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий, приведенными в приложении № 3 
к настоящим Правилам (приложение № 19 к настоящему постановлению).  
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных 
в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил от 08.08.2012 
№ 808-ПП.
  9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований 
по готовности к акту приложить перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения.
  10. На основании акта проверки готовности к отопительному периоду  2017-2017 годов руководителем, назначившим комиссию по проверке, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки 
(приложение № 4) к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск «О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2018 годов».
  11.Опубликоватьнастоящее постановление в городской газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.
  12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  городского  округа			                                       А.Ю. Устинов























 Утвержден
(Приложение № 1) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
«О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»


Состав комиссии по проверке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
к отопительному сезону 2017-2018 годов


	А.В. Катаев

Члены комиссии
	- 
	председатель комиссии, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;


	О.В. Вершинина



М.А. Нецлов
	-



_
	председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (по согласованию);
заместитель председателя комиссии, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск;

	О.В. Новосёлова
	-
	исполняющий обязанности начальника Краснотурьинского территориального отдела Уральского  управления  Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому  и  атомному  надзору (по согласованию);

	С.А. Поспелов
	-
	директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию);

	Е.Ю. Седлецкая
	-
	руководитель Краснотурьинского представительства «Расчетный центр Урала» (по согласованию).











                               Утвержден
(Приложение № 2) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



Список теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии всех форм собственности, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов

	 1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации
     1.1. Филиал «Богословский Алюминиевый Завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании».
          1.2. Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление».
	 1.3.Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом».
     	1.4. Федеральное казенное учреждение «Исправительная  колония                     № 16» главного управления федеральной службы исполнения наказаний               по Свердловской области».
	2. Потребители тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке
     	2.1. Лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
    	 2.2. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
    	2.3. Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.



	
                             Утвержден                          
(Приложение № 3) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»


[bookmark: Par139]АКТ № _____
проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

 _______г. Краснотурьинск_________                                    «____» _________________ 2017 
                (место составления акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск «О проверке готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск к отопительному сезону   2017-2018годов», 
от «______»______________2017    № _____
с  «______» _______________ 2017  по «______» ______________ 2017  в соответствии 
с Федеральным  законом   от   27.07.2010  № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих объектов

1. _____________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________________________;
8. _____________________________________________________________________________;
9. _____________________________________________________________________________;
10. ____________________________________________________________________________;
11. ____________________________________________________________________________;
12. ____________________________________________________________________________;
13. ____________________________________________________________________________;
14. ____________________________________________________________________________;
15. ____________________________________________________________________________;
16. ____________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила _________готовность к работе в отопительном периоде 2017-2018 годов__________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 




	Председатель комиссии                   
	_________________________________А.В._Катаев (подпись, расшифровка подписи)



	Заместитель председателя комиссии
	__________________________________М.А. Нецлов  (подпись, расшифровка подписи)



	Члены комиссии
	__________________________________О.В. Вершинина (подпись, расшифровка подписи)



	
	_________________________________О.В. Новосёлова  (подпись, расшифровка подписи)



	
	_________________________________С.А._Поспелов  (подпись, расшифровка подписи)



	
	__________________________________Е.Ю. Седлецкая  (подпись, расшифровка подписи)




                                                             

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил




	«_____» _____________    2017                       
	_______________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи руководителя
 (его уполномоченного представителя)
муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении
которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)



                              Утвержден
(Приложение № 4) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»

    

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

Выдан ______________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________.


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___»_____  2017  № _____

              
                  
                                                                     
	
	______________________________А.В. Катаев  (подпись, расшифровка подписи и  печать уполномоченного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)




                                      
                               Утвержден
(Приложение № 5) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
от _______________ 201  г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
                                                                              (теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
С другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________ (химический, гидропневматический, гидравлический) способом.


Заключение: система промыта до чистой воды.




Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО












                               Утверждена
(Приложение № 6) 
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
«О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»

	
Инструкция
по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления 

Содержание

1. Общие требования.
2. Краткое техническое описание теплового пункта.
3. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях.
4. Порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления, вентиляции и ГВС.
5. Перечень нормативно-технических документов.
	
	1. Общие требования	
	1.1. Настоящая инструкция предназначена для эксплуатации индивидуального теплового пункта  и  распространяется на работников из числа оперативно-технического персонала, имеющих достаточную профессиональную подготовку по обслуживанию и ремонту индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.
Инструкция содержит комплекс организационно- технических мероприятий по эксплуатации тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения, а также регламентирует порядок подготовки и эксплуатации в зимних условиях порядок прохождения отопительного сезона и его завершения.
Индивидуальный тепловой пункт  предназначен для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловой сети системы городского теплоснабжения. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено снижение температуры на подающем трубопроводе  за счет смешивания сетевой воды в подающем трубопроводе с водой в обратном трубопроводе посредством инжекторного водоструйного элеватора.
1.2. Индивидуальный тепловой пункт рассчитан на температурный график теплоснабжающей организации 130/70 0С  и  на давление на подающем трубопроводе до 10 кгс/см2. В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено ответвление от подающего трубопровода на систему вентиляции.
1.3. К обслуживанию теплового пункта допускаются лица из числа оперативно-ремонтного персонала, прошедшего проверку знаний, норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и имеющие допуск к самостоятельной работе.
2.  Краткое техническое описание теплового пункта
2.1. Тепловой пункт состоит из комплекса устройств, использующих теплоту на цели  отопления, вентиляции, горячего водоснабжения  и технологические нужды.
Основным назначением  теплового пункта является прием подготовок теплоносителя и подача его в системы теплопотребления, а также возврат использованного (отдавшего теплоту) теплоносителя в тепловую сеть.
2.2. Устройство двухтрубного теплового пункта 
2.2.1. тепловой пункт спроектирован  по зависимой, элеваторной, открытой схеме подключения отопления.
2.3.  Индивидуальный тепловой пункт оборудован
2.3.1. трубопроводом ЦО подающим и обратным;
2.3.2. трубопроводом ГВС подающим и обратным;
2.3.3. запорной арматурой;
2.3.4.регулятором температуры (или дроссельной шайбой на циркуляционном трубопроводе  горячего водоснабжения);
2.3.5. устройствами механической очистки воды (фильтры и грязевики);
         2.3.6. обратным клапаном на циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения;
2.3.7. манометрами с трехходовыми кранами;
2.3.8. термометрами и гильзами для их установки;
2.3.9 узлом учета тепловой энергии.
2.4.  На линиях входа и выхода установлены задвижки соответственно № 1 и № 2 на ЦО и ГВС, с помощью которых производится включение и отключение индивидуального теплового пункта (системы отопления и горячего водоснабжения) от распределительной тепловой сети системы теплоснабжения.
Для предотвращения разрывов разводящих трубопроводов, стояков и нагревательных приборов при превышении давления в обратном трубопроводе на выходе из системы отопления установлен предохранительный клапан, который настроен на давление 6 кгс/см2.
Задвижка № 3 - для регулирования подачи воды на элеватор.
Задвижки № 5 и № 6 - для включения и отключения  систем отопления.
2.5. Грязевики на прямом (подающем) - для предохранения от засора сопла элеватора и систем отопления: на обратном - для предохранения  от засора водомера.
Элеватор предназначен для осуществления необходимого   смещения  подающей  воды  с  водой  обратной  и  для  обеспечения циркуляции  в  системах отопления.
2.6. Термометры: Т1 и Т2 - для контроля за температурой воды, подаваемой из подающего трубопровода тепловой сети от абонента; Т3-для контроля температуры воды, поступающей в систему отопления; Тгв- для контроля за температурой воды в системе горячего водоснабжения. 
2.7. Манометры: М1и М2 для контроля за давлением на подающей и обратной магистралях; М3 для контроля за давлением перед элеватором; М5 для контроля за давлением в системе горячего водоснабжения.
3. Подготовка теплового пункта (элеваторного узла) системы отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в зимних условиях
3.1. Потребитель тепла в процессе подготовки  к отопительному сезону должен произвести обследование технического состояния здания и их  инженерного оборудования.  
3.2. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра установленной формы. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, приборов учета тепловой энергии по графикам согласованными с теплоснабжающей организацией
3.2.1. промывка систем центрального отопления гидравлическим способом 1 раз в 2 года;
3.2.2. промывка внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе жилищного комплекса;
3.3.3. утепление дверей, лестничных клеток, восстановление укрепленности помещений тепловых пунктов и других помещений по которым проходят сети отопления, вентиляции и ГВС;
3.3.4. выполнение предписаний теплоснабжающих организации;
3.3.5. выполнение плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения;
3.3.6. готовность систем теплопотребления предъявляется специалистам абонентского отдела теплоснабжающей организации с оформлением акта установленной формы (порядок опрессовки тепловых пунктов и систем отопления, вентиляции и ГВС).
3.3. На трубопроводах и оборудовании устанавливается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности не более 45 0С. Прямой трубопровод окрашивается  в красный цвет, обратный - в синий. 
3.4. Запрещается работа теплового пункта если
3.4.1. неисправен предохранительный клапан;
3.4.2. давление поднялось выше разращенного и несмотря на принятые меры не снижается;
3.4.3. неисправны или не проверены контрольно-измерительные приборы. Для устойчивой циркуляции теплоносителя перепад давления на подающем и обратном трубопроводах должен находиться в пределах 0,5-1,5 кгс/см2.
Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта должно быть на 0,5кгс/см2 больше статического давления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети. Среднесуточная температура воды, поступающая из тепловой сети на подающий трубопровод в систему отопления, не должна выходить за пределы +  3 % от температурного графика.
          Среднесуточная температура на обратном трубопроводе не должна превышать 5 % от температуры, установленной температурным графиком.
Температура теплоносителя, поступающего систему горячего водоснабжения не должна выходить за пределы 60-75 0С.
Предельное давление в системе отопления не должно быть более 0,6 МПа (6кг/см2), являющееся предельным для наиболее слабых агрегатов – чугунных (штампованных) радиаторов, установленных в системе отопления.
4.  Порядок эксплуатации тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем топления, вентиляции и ГВС
4.1. Эксплуатация тепловых пунктов (элеваторных узлов), систем отопления и ГВС должна осуществляться  подготовленным в установленным порядке и аттестованным персоналом: специалисты должны иметь образование, соответствующее их должности, а рабочие подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
4.2. Надежная эксплуатация тепловых пунктов, систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ
4.2.1.  детальный осмотр разводящих трубопроводов не реже одного раза в месяц;
4.2.2. детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (запорная арматура в тепловых пунктах, предохранительные и обратные клапаны, вантуза и воздухосборники, контрольно-измерительные приборы, регуляторы температуры, сопла, диафрагмы) - не реже одного раза в неделю;
4.2.3. систематическое удаление воздуха из системы отопления;
4.2.4. промывка грязевиков (необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения определяемого по перепаду давлений на манометрах до и после грязевиков);
4.2.5. повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.
Текущий планово-предупредительный ремонт теплопотребляющих  установок проводится  работниками специализированных организации, обслуживающих теплопотребляющие установки.
4.3. Тепловые пункты (элеваторные узлы) периодически не реже одного  раза в неделю должны осматриваться ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок, результаты осмотра должны быть отражены в оперативном журнале.
4.4. Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже 1 раза в 3 года: проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже 1 раза в год; регулирующие органы задвижек и вентилей в тепловых пунктах следует закрывать 2 раза в месяц до отказа с последующим открытием; замена  уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться не реже 1 раза в 5 лет.
4.5. Основные задвижки  и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо 2 раза в месяц открывать и закрывать и при необходимости подтягивать или набивать сальники. В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.
4.6. Осмотр системы горячего водоснабжения производить по утвержденному графику, а результаты осмотра  заносить в журнал.
4.7.  Действие автоматических регуляторов температуры систем горячего водоснабжения следует проверить не реже одного раза в месяц. Наладку регуляторов температуры следует производить в соответствии с инструкцией завода изготовителя.
4.8. Контрольно измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям Госэнергонадзора.
4.9. Пуск индивидуального теплового пункта на трубопроводе ЦО производится путем поочередного последовательного открытия запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода-задвижки № 2, № 4, затем открыть последовательно задвижки № 5, № 3 и затем плавно открыть № 1, чтобы не вызвать резкого снижения давления теплоносителя в тепловой сети энергоснабжающей организации и предотвращения  гидравлического удара в системе.
Пуск системы ГВС следует производить путем последовательного открытия задвижек № 2, № 4, затем № 3 и плавно открыть № 1.
Пуск  индивидуального теплового пункта и систем отопления, горячего водоснабжения должен производиться в присутствии представителя энергоснабжающей организации.
4.10. При возникновении необходимости отключения индивидуального теплового пункта на системе ЦО следует
4.10.1. закрыть задвижку № 1, затем  № 3 и № 5 (закрыть подачу теплоносителя);
4.10.2. закрыть задвижку № 4 и № 2 (не опорожнять систему).
4.11. На системе ГВС следует
4.11.1. закрыть задвижку № 1 и № 3;
4.11.2. закрыть задвижку № 4 и № 2.
В случаях нарушения гидравлического или теплового режима- изменение перепада давления, выход значений температур на подающем и обратном трубопроводах за допустимые температурным графиком  пределы- необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию для выяснения причин и устранения нарушения в работе систем отопления и горячего водоснабжения.
4.12. Испытания на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов и после окончания текущего ремонта. 


                              


































Утвержден
(Приложение № 7) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения
от _______________ 201  г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель  управляющей организации, ТСЖ: ______________
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель подрядной организации:  _____________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выполнены следующие ремонтные работы: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заменены трубопроводы (диметр, протяженность)  ____________________________________
________________________________________________________________________________
арматура (вентили, задвижки) ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
тепловая изоляция  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________




Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО



                               Утвержден
(Приложение № 8) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
состояния тепловых сетей потребителя
от _______________ 201  г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
тепловые сети, принадлежащие потребителю, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от ___________________ в нашем присутствии проведены гидравлические испытания ________________ кгс/см² , время ________________ мин ______________________________________________________        ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ___

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.
Примечание:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Теплосети абонента считаются выдержавшими гидравлические испытания.



Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО



                                                        
                               Утвержден
(Приложение № 9) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)
от _______________ 201  г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
                                                                                               (управляющая компания, ТСЖ)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с одной стороны и уполномоченного дома ___________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период  жилого дома по __________________________________________________________________
и составили настоящий акт в том, что:
1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование 
1.1. крыша ______________________________________________________________________
1.2. чердачное помещение  ________________________________________________________
1.3. водосточные трубы, ливневая канализация _______________________________________
1.4. фасад здания _________________________________________________________________
1.5.  оконные переплеты, двери _____________________________________________________
1.6.  отмостка ____________________________________________________________________
1.7.  подвальные помещения _______________________________________________________
1.8.  электрохозяйство (проводка, электрические щиты) и ЦТП, ИТП _____________________
________________________________________________________________________________
2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь)  _______________________________
________________________________________________________________________________

Выводы: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО




                                                                                  Утвержден
(Приложение № 10) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 
теплового узла, пункта
от _______________ 201  г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
С другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Трубопроводы находятся в  ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
арматура (вентили, задвижки)______________________________________________________
________________________________________________________________________________
тепловая изоляция выполнена _______________________________________________ ______
________________________________________________________________________________



Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО






	
                               


                             Утвержден
(Приложение № 11) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
от _______________ 201   г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
                                                                               (теплоснабжающая организация)
____________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
установлены приборы учета (дата установки, поверки, марка)  __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Автоматический регулятор (марка, дата поверки)  _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         _____________
                                                                                   Роспись                                 ФИО
____________________________________       __________       _____________
                                                                                   Роспись                                 ФИО
____________________________________       __________       _____________
                                                                                   Роспись                                 ФИО
                             











                              Утвержден
(Приложение № 12) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
проверки работоспособности защиты системы теплопотребления
от _______________ 201   г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
установлены специальные устройствами защиты от недопустимого повышения (колебания, изменения) давления теплоносителя (марка прибора, дата установки, поверки)  ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО














                             Утвержден
(Приложение № 13) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»


Паспорт теплового пункта
______________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
________________________________________________________________________________________________
(наименование теплового пункта и его адрес)
Находится на ____________________________________________________________________
(балансе, техобслуживании)
Тип теплового пункта  ____________________________________________________________
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию _________________________________________________________
Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения  ________________
Питание от камеры N ______, магистрали N района теплосети  __________________________
Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м
Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____м вод.ст.
Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.
Схема подключения ВВП горячего водоснабжения ____________________________________
Схема подключения отопления _____________________________________________________
Температурный график  ___________________________________________________________
Наименования и адреса абонентов,  подключенных к  центральному тепловому пункту
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

2. Тепловые нагрузки
	Нагрузка
	Расход

	
	теплоты (Гкал/ч)
	воды (т/ч)

	отопление
горячее водоснабжение
вентиляция
технологические нужды
	
	

	Всего:
	
	


 
3. Трубопроводы и арматура
	Трубопровод
	Арматура

	диаметр (мм)
	общая длина (м)
	задвижки, вентили
	клапаны обратные
	клапаны воздушные и спускные

	
	
	№ по схеме
	Тип
	диаметр (мм)
	коли-чество (шт.)
	№ по схеме
	тип
	диаметр (мм)
	коли-чество (шт.)
	диаметр (мм)
	коли-чество (шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Насосы
	№ п/п
	Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.)
	тип насоса
	марка электродвигателя
	характеристика насоса
Q-расход (м³/ч)
H-напор (м вод. ст.)
n- частота вращения (об/мин)
	количество (шт.)

	
	
	
	
	
	



5. Водоподогреватели
	№ п/п
	назначение
	тип и №
	число секций (шт.)
	характеристика водоподогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м²)

	
	
	
	
	



6. Тепловая автоматика
	№ п/п
	Назначение
	Место установки
	Тип
	Диаметр (мм)
	Количество (шт.)

	
	
	
	
	
	



7. Средства измерений
	№ п/п
	Приборы контроля и учета

	
	теплосчетчики (расходомеры)
	термометры
	манометры

	
	место установки
	тип
	диаметр (мм)
	количество (шт.)
	тип
	количество (шт.)
	тип
	количество (шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	



8. Характеристика теплопотребляющих систем
	здание (корпус), его адрес
	
	
	
	

	Кубатура здания (м³)
	
	
	
	

	высота (этажность) здания (м)
	
	
	
	

	



отопление
	присоединение               (элеваторное, насосное,              непосредственное,    независимое)
	
	
	
	

	
	тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний)
	
	
	
	

	
	сопротивление системы (м)
	
	
	
	

	
	тип нагревательных приборов
	
	
	
	

	
	емкость системы (м³)
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)
	
	
	
	

	вентиляция
	число приточных установок 
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч) 
	
	
	
	

	гвс
	схема   присоединения (параллельная, 2-ступен-чатая, последовательная, открытый водоразбор)
	
	
	
	

	
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)
	
	
	
	

	
	суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч)
	
	
	
	

	
	температурный график
	
	
	
	


 

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта: "__" ____________ 20__ г.

Паспорт составил ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)





















































                             Утвержден
(Приложение № 14) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией
от _______________ 201   г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
С другой стороны составили настоящий акт в том, что в тепловом пункте  по адресу ________________________________________________________________________________
прямых соединений с водопроводом и канализацией  ________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО






















                              Утвержден
(Приложение № 15) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»


АКТ
гидравлических испытаний абонентского оборудования
от _______________ 201   г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны на основании договора на подачу тепловой энергии в горячей воде и в соответствии с ПТЭ составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания нижеследующего оборудования Абонента, согласно эксплуатационной ответственности и разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, с давлениями и в течении времени по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тепловая сеть 1 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин.,______
                         2 контура   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., ______
Трубопроводы, арматура  - ЦТП или ИТП ______ МПа (_______ кгс/см²), время _____ мин., ______
Теплообменник – отопления   - ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____
Теплообменник горячего водоснабжения -  ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____
система отопления -  ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____
калориферная установка  - ______ МПа (_______ кгс/см²), время  _____ мин., _____
При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.
Примечание:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оборудование абонента считается выдержавшим гидравлические испытания.
Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО

                             Утвержден
(Приложение № 16) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



АКТ
установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
от _______________ 201   г.


Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
С другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена установка пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
по адресу: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Расчетный диаметр шайбы ________________________________________________________
Диаметр сопла элеватора __________________________________________________________




Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
















                                Утверждено
(Приложение № 17) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

________________________________________________________________________________
(организация)
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________
(должность, профессия)

Допущен к работам  ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в качестве _______________________________________________________________________

Результаты проверки знаний

	Дата проверки
	Причина проверки
	Общая оценка
	Дата следующей проверки
	Подпись председателя комиссии

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Свидетельство на право проведения специальных работ

	Дата
	Наименование работ
	Подпись председателя комиссии

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Дата выдачи       "__" ____________ 20__ г.

                                             М.П.
Руководитель организации ________________________________________________________
                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)
                                                         
                               Утверждены
(Приложение № 18) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»



Испытания внутренней системы отопления здания
от _______________ 201   г.
	

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ____________________________________________
(теплоснабжающая организация)
________________________________________________________________________________
с одной стороны и представитель абонента ___________________________________________
________________________________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в нашем присутствии проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления здания: давление _________ кгс/см², время __________ мин________________________ ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.
Примечание:  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Внутридомовая система отопления абонента считается выдержавшая гидравлические испытания.




Члены комиссии: ____________________         _________         ______________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО
__________________________________________           __________              ________________
                                                                                                  Роспись                                 ФИО






                               Утверждены
(Приложение № 19) 
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от  03.08.2017   № 913 
 «О проверке готовности жилищного   фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Краснотурьинск 
     к отопительному сезону 2017-2018 годов»


Приложение № 3
к Правилам оценки готовности
к отопительному периоду

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории 
I категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
II категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 человек, жилых и общественных зданий до 12 °C, промышленных зданий до 8 °C;
III категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения)
2.1. подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям I категории;
2.2.   подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям II и III категорий в размерах, указанных в таблице № 1;
2.3.  согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
2.4.  согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;
2.5.    среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

[bookmark: Par21]   			             Таблица № 1
	Наименование 
показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91
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